Телефон - +7 (495) 255 1697

Эл. почта – info@pritoki.ru

www.pritoki.ru

Панель фальшпола из сульфата кальция 600х600х30 мм, низ сталь 0.5, верх без покрытия, разборная.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Фальшпол надстраивается над полом на желаемую высоту и позволяет скрывать инженерно-технические коммуникации в подпольном пространстве. Фальшпол применяется в серверных с большим количеством кабельных разводок, узлах управления предприятиями, вычислительных центрах, а также в помещениях с подпольной системой кондиционирования.

1.2. ВНИМАНИЕ! Данный фальшпол не является влагостойким, в связи с чем не допускается прямое попадание воды на панели пола. Нарушение данного правила является основанием для отказа изготовителя от гарантийных обязательств.

1.3. Фальшпол предназначен для эксплуатации внутри помещений с температурой от +5°С до +40°С и относительной влажностью не более 80%.

1.4. Фальшпол изготовлен в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя и удовлетворяет требованиям норм безопасности. В соответствии с исх.№101-КС/1526 от 25.06.2003 ВНИИС фальшпол (код ОКП 553452) не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и его обязательная сертификация в системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена.

2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

2.1. Фальшпол хранится в закрытом помещении температурой от +5°С до +40°С и относительной влажностью не более 80%.

2.2. При ручной разгрузке/складировании фальшпола, переноску плит следует осуществлять бережно, во избежание скола кромок и углов, и нарушения финишного покрытия.

2.3. Складировать плиты следует лицевой стороной друг к другу.

2.4. Для предотвращения царапин следует избегать трения между плитами (т.е. укладывать плиты сверху, а не задвигать сбоку).

2.5. Материалы, из которых изготовлен фальшпол, довольно массивны, поэтому должны быть приняты меры предосторожности при разгрузке, чтобы избежать повреждений.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Геометрия панелей 600х600мм:

3.2. Материал панелей — сульфат кальция (Гипсоволокно) 30мм:

3.3. Тип покрытия — без покрытия:

3.4. Боковые кромки облицованы кромка (ПВХ) (под углом):

3.5. Подложка панелей — оцинкованный стальной лист:

3.6. Гарантированная распределённая нагрузка до 2000кг/кв.м. (при равномерной нагрузке на 4 стойки}:

3.7. Гарантированная точечная нагрузка до 300 кг:

3.8. Предел огнестойкости RET более 60мин:

3.9. Опорная конструкция фальшпола — стандартные винтовые регулируемые опоры с антистатическими накладками, стрингеры (при высоте более 300мм).

3.10. Звукопоглощающая способность около 32 дБ (для 500 Гц):

3.11. Уровень шума при ходьбе не более 22 дБ согласно ISO 717/2:

3.12. Допуски по нормам (0.2 мм по периметру. 0.5 мм по диагонали).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Панель фальшпола из расчёта 2.78 шт/кв.м.

4.2. Опоры винтовые регулируемая (верхняя и нижняя часть) из расчёта 3.4 шт/кв.м.

4.3. Пластиковая накладка на опору 3.4шт/кв.м.

4.4. Стрингер (по желанию заказчика). 5.56 шт/кв.м.

4.5. Вакуумный подьёмник 1 шт

4.6. При расчёте количества конструктивных элементов за требуемую площадь принимается проектная площадь помещений плюс 5% монтажных потерь.

5. УСТРОЙСТВО ФАЛЬШПОЛА

5.1. Покрытие панели (без покрытия)

5.2. Материал панели (Гипсоволокно}

5.3. Основание панели (оцинкованный стальной лист)

5.4. Боковые кромки защищены декоративным пластиком

5.5. Стрингер — для скрепления опор между собой

5.6. Винтовая регулируемая опора

5.7. Накладка на опору демпфирующая ПВХ с крестовиной

6. МОНТАЖ ФАЛЬШПОЛА (рекомендации производителя)

6.1 Разметка помещения:

а) Определение уровня фальшпола с помощью нивелира

б) Определение отправной (нулевой) точки установки фальшпола с целью минимизации количества нетехнологических резов панелей и обеспечения согласованности опорных конструкций с внутренними инженерными коммуникациями помещения.

6.2 Установка рядов опор от выбранной стены (рекомендуется единовременно устанавливать не более 8-10 кв.м. опорных конструкций и переходить к п.п 6.3.). Опоры устанавливаются на клей для особо прочных конструкций “жидкие гвозди" (в соответствии с инструкцией по применению) и (или) на дюбель-гвоздь 6х40мм, и скрепляются стрингерами для обеспечения их вертикальной устойчивости при высоте опорной конструкции более 250мм. В случае отсутствия возможности доступа к тому или иному отверстию в основании опоры допускается иной способ дополнительного крепежа.

6.3 Укладка панелей фальшпола осуществляется с проверкой уровня. горизонтальности и отсутствия люфтов, и регулировкой высоты опор по мере необходимости (направляющие накладок на опоры, установленные со смешением от угловых стыков панелей и препятствующие их боковой укладке. срезаются). Раскрой панелей в размер по мере необходимости для монтажа вдоль стен осуществляется при помощи циркулярной пилы.

6.4 Окончательная регулировка фальшпола осуществляется на завершающей стадии монтажа после укладки всех панелей.

6.5 ВНИМАНИЕ! Монтаж фальшпола должен производиться квалифицированными строителями. имеющими соответствующие допуски, Производитель (поставщик) не несет ответственности за любой вред, возникший в результате неправильных действий при монтаже.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1 Производитель гарантирует соответствие фальшпола требованиям технических условий изготовителя и заявленным характеристикам (ТУ 5534-001-33019144-2014).

7.2 Гарантийный срок на фальшпол составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации.

7.3 Гарантия не распространяется на повреждения. полученные в результате транспортировки, а также пожаров. наводнений. стихийных бедствий и т.д.

7.4 Гарантия не распространяется на любые повреждения, полученные в результате неквалифицированного монтажа. К монтажу разрешается приступать. убедившись в отсутствии явных дефектов комплектующих фальшпола. Несвоевременное обнаружение явных дефектов не ведет к возникновению обязательств поставщика (производителя) по оплате монтажных/демонтажных работ со ссылкой на п.6.5. настоящего паспорта.